安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宜昌泰坦科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 高端科研试剂研发生产基地项目一期安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 周智鑫 |  | 邹德新 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 周智鑫、王海波 |  | 2024.11.24 |  | 张 苛 | 邹德新 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡 /证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/S011032000110201000564 |  | 42180199401 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | 030941/S011032000110191000471 |  | 42180199404 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 宜昌泰坦科技有限公司是上海泰坦科技股份有限公司在湖北省宜昌市投资新成立的全资子公司，成立于2021年9月18日。该公司经营范围包括：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售等（具体详见报告附件营业执照）。 本项目是宜昌泰坦科技有限公司高端科研试剂研发生产基地项目的一期部分，主要承担外购试剂的储存和经营业务。在二期的试剂装置竣工后，同时承担泰坦公司生产的试剂储存和二期原辅料的储存。本项目为危险化学品经营项目，经营危险化学品共计18类、品名2202种。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 周智鑫、王海波 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2024.11.05 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 经营品种与通过审查的专篇不一致。 部分仓库仓间内的货架及气体探头未安装到位。 现场有使用过的灭火器未清除。 仓库内消火栓被杂物阻挡。 部分货架距离墙边不足0.5m。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |