安全评价报告信息公布表
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	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	宜昌泰坦科技有限公司

	项目名称
	宜昌泰坦科技有限公司高端科研试剂研发生产基地项目二期（变更）安全验收评价报告

	业务类别
	化学原料、化学品及医药制造业
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	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
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	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	夏  鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	王正飞
	自动化/电气
	035979/S011032000110192001415
	42190219274
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	
	李祥太
	化工工艺
	035985/S011032000110192001139
	42200248765
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42180199404
	专职

	项目简介

	宜昌泰坦科技有限公司（简称“宜昌泰坦”）是上海泰坦科技股份有限公司在湖北省宜昌市投资新成立的全资子公司，成立于2021年9月18日。该公司经营范围包括：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售等。
宜昌泰坦科技有限公司高端科研试剂研发生产项目共分为两期，一期主要为外购试剂的储存和经营业务，一期项目已于2024年11月进行了安全验收工作，目前已正式运行储存和经营业务。二期项目为本项目，实际主要建设内容包括34700吨/年试剂分装，2000吨/年试剂复配，4985吨/年精馏试剂，14.2吨/年医药中间体，实验耗材生产基地以及科研楼、储罐区及公用工程。其中原设计为35000吨/年试剂分装，因柔性车间三层年分装300吨小剂量固液分装线/（51个通风橱）暂未建设；原设计为洁净车间年产200吨生物培养基生产线实际未建设，上述装置均不纳入本次验收范围，后续该装置应根据安全设施设计的要求建成后按规范要求进行安全设施竣工验收。原设计为5000吨/年精馏试剂，设计变更取消纯化车间5#精馏塔釜W3-R0501精馏四氢呋喃15t/a的生产工艺。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	鲁小芳、王海波

	勘察时间
	首次勘察2025.11.26  复查2026.12.15

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1.罐组2V210202储罐旁冷凝器的法兰连接紧固件缺失，连接螺栓未上全，其存在明显松动迹象；临时非金属胶管使用不规范，未及时拆除。
2.核对罐区SIS的联锁值与联锁动作，SIS画面显示的联锁值用百分比显示，但换算之后的联锁值仍与设计不一致（包括高高液位及低低液位联锁值）；纯化车间精馏工段SIS联锁中部分温度、压力联锁值与设计不一致。
3.核对装置DCS联锁值及联锁动作，分装合成车间中部分液位、温度联锁值与设计不一致，联锁动作中切断阀的位号不一致，且反应釜（W2R0201A）温度高高联锁加大冷却液流量，实际与设计不一致；分装复配车间仪表位号、联锁动作阀门位号与设计不一致；柔性车间设计中有低液位联锁值及联锁动作控制阀门开启，但实际未设置；纯化车间、合成车间、罐区部分联锁值、联锁动作与设计不一致。
4.根据《安全设施设计变更说明》，企业对罐组1的物料进行了变更，但现场勘察时，SIS系统的物料储罐联锁名称未变更；现场物料储罐、泵的名称及重大危险源物料告知牌等均未变更。其他变更如甲类罐区增加1个总的急停按钮、罐区由槽车经泵进入分装合成车间罐装吨桶的8个泵增加回流管线、罐区和车间GDS设置的变更等暂未完成。
5.泡沫站内一处压力表超期未检。
6.核对合成车间设计PID图：1.配制釜W4R402缺液位计；2.接收罐W4V303真空压力调节联锁无；3.成品罐W4V203尾气区抽真空压力调节联锁无；4.XVW4E301A/XVW4E301C互开无；5.液封罐W4V202DCS上名称为母液中间罐。
7.核对合成车间设备布置图：1.12.7m平台缺少一台离心机，新增两台泵；2.7.7m平台，W4P201泵位置改变、缺少四台离心机和一台真空系统；3.17.7m平台W4V301滴加罐缺一台GT-63351有毒气体检测仪（氨气）；4.12.7m平台现场多一台GT-63351有毒气体检测仪（氨气）。
8.核对公用工程设计PID图：1.蒸汽系统蒸汽气动调节阀PV0052联锁无；2.蒸汽凝液去废水热水调节阀联锁无；3.PR-C0053一PIC-0053联锁无；4.DCS界面制氮系统缺少V3102\V3103（仪表空气贮罐、压缩空气贮罐）；5.新增低温水平衡调节阀PIC-3002。
9.核对分装复配车间PID图：去分装机的料仓液位联锁均未设置。
10.柔性车间一层布置有两台成型机，专篇设备布置图中未见，但专篇正文中描述有布置2台吹塑机。
11.PID图纸21032-5-62-PR03-02/1，1#萃取釜W2R0202A液位计原设计应具有远传显示监控和报警联锁功能，高高液位时联锁停气动隔膜泵W2P0218A，现场实际设置采用音叉液位计，仅根据开关量实现联锁功能，无远传显示监控和报警功能。（2#萃取釜W2R0203A、反应釜W2R0201B、1#萃取釜W2R0202B、2#萃取釜W2R0203B、1#萃取釜W2R0202C、2#萃取釜W2R0203C、反应釜W2R0201C同样情况）
12.PID图纸21032-5-62-PR03-02/1水相槽W2V0204A、水相槽W2V0205A、水相槽W2V0206A液位原设计应设置高低液位报警，现场均未设置。
13.PID图纸21032-5-62-PR03-11/0，是石油醚每股进分装机管线均设有切断阀，DCS中所有流股公用一根主料管及切断阀，需核实，并建议修改DCS画面。
14.PID图纸21032-5-65-0-PR03-06/0，W3-R0601 6#精馏塔釜进料原设计有二甲基亚砜、1,4-二氧六环两种原料，DCS画面中进料仅二甲基亚砜一种物料，需核实。
15.PID图纸21032-5-65-1-PR03-02/0，W3-V1201 2#吸附原料中间槽原设计进料物质为1,2-二氯乙烷，DCS画面中进料为MSO，需核实（吸附多张画面进料物质均描述为MSO）；DCS画面中所有设备名称均为1#XXX，实际为2#XXX。
16.PID图纸21032-5-65-1-PR03-06/0，W3-T1601A/B 6#吸附塔（PID图纸21032-5-65-1-PR03-07/0，W3-T1701A/B 7#吸附塔）塔釜出料原设计为去5#吸附塔顶冷凝器气相管道，DCS画面中为去2#，需核实。
17.PID图纸21032-5-65-1-PR03-06/0，W3-V1603 6#吸附成品中间槽（PID图纸21032-5-65-1-PR03-07/0，W3-V1703 7#吸附成品中间槽）原设计出料流程为N-甲基吡硌烷酮、吡啶、三乙胺去分装站二，DCS画面中描述为来自氮气缓冲罐W3-V3201，需核实修改。
18.设备布置图21032-5-62-PL05-04/0分装合成车间EL+13.500m平面，硫代硫酸钠溶液滴加阀南侧新增一台蒸汽冷凝器W2E0202C。
19.设备布置图21032-5-62-PL05-04/0分装合成车间EL+13.500m平面西侧外部走廊设有三套真空机组，设备布置图中未见。
20.设备布置图21032-5-62-PL05-05/0分装合成车间EL+16.200m平面，双锥干燥机W2D0202接线盒未安装。
21.设备布置图21032-5-62-PL05-05/0分装合成车间EL+16.200m平面，粉碎包装间、成品暂存间安全出口设置位置与设计不一致。
22.厂区部分车间常闭式防火门处于开启状态，导致频繁警报。
23.核对设计总图与现场实际，泡沫站东侧新增了2处活动板房，与设计总图不一致。
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