安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	宜都市多邦化工有限公司

	项目名称
	年产5万吨新型水溶肥、5万吨生物有机专用肥和3万吨醇基燃料项目安全验收评价报告

	业务类别
	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	夏鹏
	王冬梅
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	鲁小芳、夏鹏
	2026.4.28
	周智鑫
	王冬梅

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	叶朦
	化工工艺
	039947/S011032000110203000729
	/
	专职

	
	王冬梅
	化工工艺
	030942/S011032000110191000567
	42180175741
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	夏鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	谭辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	项目简介

	宜都市多邦化工有限公司年产5万吨新型水溶肥、5万吨生物有机专用肥和3万吨醇基燃料项目具体包含年产5万吨新型水溶肥生产装置、5万吨生物有机专用肥生产装置和3万吨醇基燃料生产装置及其公用配套设施。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	夏鹏、谭辉

	勘察时间
	2025.8.8（勘查时间）、2025.12.24（复查时间）

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1#甲类仓库管理看板中硬脂酸钠酒精和硝化棉酒精规格错误。
仓库门和消防通道被堵塞。
1#罐组现场无酵母液卸车操作规程。
1#甲类仓库硬脂酸钠酒精包装规格与安全设施设计专篇不一致。
丁类仓库目前为备品备件库，且储存大量可燃包装，未储存七水硫酸镁和氢氧化钠；2#丙类仓库储存生物质燃料等原辅材料；1#甲类仓库1个防火分区储存硬脂酸钠酒精，另1个防火分区储存硝化棉酒精、甲醇燃料油、乙二醇燃料油，与安全设施设计专篇不一致。
丙类厂房室外设备区新增排气筒，室内新增包装间，机封冷却水回用水罐等设备，与设备布置图不一致，暂存罐附近泵布置与设备布置图不一致。
甲类厂房室外设备区硬脂酸燃料反应釜附近泵的数量和布置与设备布置图不一致，新增粗甲醇计量罐，设备布置图中无粗甲醇计量罐。
1#罐组乙二醇储罐改为酵母液储罐，设备布置图未变更。
部分设备规格型号等与安全设施设计专篇不一致：如硝化棉燃料反应釜规格型号22kW，介质硬脂酸和硝化棉，安全设施设计专篇中规格型号11kW，介质甲醇和硝化棉。
1#甲类仓库可燃气体检测设置不合理：库房1涉及硬脂酸钠酒精和硝化棉酒精，主要成分甲醇，未设置甲醇可燃气体检测。
2#甲类仓库可燃气体报警布置与安全设施设计专篇不一致。
1#罐组乙二醇储罐改为酵母液储罐，联锁未设置。
碱液配置罐改为热水罐，联锁未变更。
总管甲醇流量和总管自来水流量联锁未设置。
硝化棉燃料用粗甲醇配置釜R-11004液位高高联锁关闭硝化棉燃料用粗甲醇配置釜进料粗甲醇开关阀未设置，硝化棉燃料用粗甲醇配置釜R-11005液位高高联锁停粗甲醇打料泵未设置。
硝化棉燃料反应釜粗甲醇流量联锁未设置。
甲醇醇基燃料配置釜液位高高联锁停粗甲醇打料泵未设置。
乙二醇醇基燃料配制釜乙二醇流量联锁未设置。
粗甲醇地槽液位联锁未设置。
丙类厂房DCS联锁未设置。
控制室画面氯化铵储罐液位高高联锁动作为乙二醇储罐V-31102进料联锁投切，低低联锁动作为乙二醇储罐V-31102出料联锁投切，与安全设施设计专篇不一致，低低联锁停氯化铵溶液打料泵未设置。
控制室画面乙二醇醇基燃料配置釜液位高高联锁动作为1#罐组乙二醇卸料泵P31003联锁投切，与安全设施设计专篇不一致。

	评价项目其他信息
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