安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	国楚（湖北）新能源有限公司

	项目名称
	国楚（湖北）新能源有限公司安全现状评价报告

	业务类别
	化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	王海波
	邹德新
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	鲁小芳、夏鹏
	2026.4.14
	李祥太
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	夏  鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	李祥太
	化工工艺
	035985/S011032000110192001139
	42200248765
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42180199404
	专职

	项目简介

	国楚（湖北）新能源有限公司（以下简称“国楚公司”）位于当阳市坝陵街道国河村一组1号（当阳市坝陵化工园区内），于2024年12月10日经当阳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91420582MAE742T006。公司法定代表人：鲍永军，注册资本：100万元。
[bookmark: _GoBack]原国燃新能源科技（湖北）有限公司（以下简称“国燃公司”）低硫轻质燃料油加工项目按法规要求开展了安全设施三同时，并取得了安全生产许可证。原国燃公司低硫轻质燃料油加工项目安全设施三同时情况如下：国燃公司委托河南鑫安利安全科技股份有限公司编制了《国燃新能源科技（湖北）有限公司低硫轻质燃料油加工项目安全预评价报告》，于2015年12月29日，取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜安监函[2015]105号），并于2016年10月11日，取得了《危险化学品建设项目安全论证意见书》（宜安监函[2016]79号）；国燃公司委托天津辰鑫石化工程设计有限公司编制了《国燃新能源科技（湖北）有限公司低硫轻质燃料油加工项目安全设施设计专篇》，于2017年6月12日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜安监函[2017]43号）；国燃公司委托武汉先思科技有限公司编制了《国燃新能源科技（湖北）有限公司低硫轻质燃料油加工项目（一期）安全验收评价报告》，于2019年10月23日企业组织专家进行了评审，并通过了安全验收。企业于2020年4月13日初次取得了危险化学品安全生产许可证并进行了到期换证工作。
国燃公司低硫轻质燃料油加工装置稳定运行至2024年末，因国燃公司经营管理不善，导致国燃公司破产，并于2025年5月国燃公司已破产立案。石哲辉个人通过正规手续取得了原国燃公司用地使用权、房屋所有权及其资产所有权，其不动产编号为：第0002006号。根据《河北省保定市清苑区人民法院执行裁定书》（2025）冀0608执1532号，原国燃公司的设备等资产归石哲辉所有。2024年12月，石哲辉投资成立了国楚公司，并以个人名义与国楚公司签订了土地和设备设施租赁合同，将个人所属的原国燃公司总面积为100亩的土地及其装置租赁给国楚公司用于生产经营使用。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	鲁小芳、王海波

	勘察时间
	首次勘察2025.6.13  复查2025.7.15

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1.控制室内可燃气体检测布置表未进行更新。
2.厂区东侧设置有活动板房，与总图布置不一致。
3.配电室内绝缘手套、工器具部分已过检测有效期。
4.消防泵房北侧有一处小间，内设置柴油储罐，消防设施已过有效期，警示标识无效。
5.柴油发电机房内未设置灭火器，未见柴油定期运转记录。未见危险化学品（柴油）应急处置卡。
6.企业微型消防站未见应急物资清单，部分应急物资未进行更新。
7.厂区内设备、罐区储罐、管道、消防水罐等部分存在腐蚀的情况。
8.现场多处标识标牌褪色，不具备起到警示的作用。
9.重大危险源安全包保公示牌未根据企业实际进行更换。
10.厂区内部分管道标识褪色。
11.厂区多处可燃气体探头已过检测有效期，未处于有效运行状态。
12.厂区部分灭火器失压。
13.相关压力表未张贴上下限标识。
14.泵房（爆炸危险区域内）有备品备件等非防爆设施。
15.雨水池周边救生器材未配备齐全。
16.卸车区桶内存放有不明液体。

	评价项目其他信息
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