安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 潜江永安药业股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 安全现状评价安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王海波 |  | 邹德新 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 鲁小芳、王海波 |  | 2025.11.23 |  | 周智鑫 | 邹德新 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡 /证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 是 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 是 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 是 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 是 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 是 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 是 |
|  | 吴迎春 | 化工工艺 | 033392/1800000000200430 |  | 42180199403 | 是 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42220298206 | 是 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42180199405 | 是 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | 030941/S011032000110191000471 |  | 42190219314 | 是 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 潜江永安药业股份有限公司成立于2001年06月18日，位于潜江经济开发区化工园，为股份有限公司。该公司是一家集科、工、贸于一体的医药原料及中间体、食品添加剂的综合性企业。该公司现有的装置包括4万t/a环氧乙烷生产装置、2万t/a牛磺酸生产老装置（生产三线）、5万t/a牛磺酸生产新装置（生产四线）。上述装置中4万t/a环氧乙烷生产装置、空分装置及2万t/a牛磺酸生产老装置（生产三线）现已停产多年，目前在产的装置主要为5万t/a牛磺酸生产新装置（生产四线）。 该公司2022年12月01日取得湖北省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）WH安许证【2022】延0834号，证书有效期至2025年11月30日。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 王海波、鲁小芳 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 首次勘查2025.08.22 复查2025.9.23 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | （1）环氧乙烷罐区仪表气储罐（简单压力容器）已到使用寿命 （2）环氧乙烷球罐顶部泄放安全阀与泄放管法兰连接处漏气 （3）柴油发电机排气口无阻火器 （4）导热油锅炉配电室绝缘防护设施未定检 （5）亚钠车间液碱储罐区围堰未封堵 （6）亚钠车间液碱储罐未接地 （7）P03009B通氨循环泵B进口法兰螺栓未拧紧 （8）P030447C强制循环泵出口波纹补偿器一侧未卸载固定支架安装预紧力 （9）已停用五金仓库内1楼存有氧气空瓶 （10）环氧乙烷储罐底部阀门防静电跨接断裂 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |