安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	潜江永安药业股份有限公司

	项目名称
	安全现状评价安全现状评价报告

	业务类别
	化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	王海波
	邹德新
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	鲁小芳、王海波
	2025.11.23
	周智鑫
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡
/证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	是

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	是

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	是

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	是

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	是

	
	夏  鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	是

	
	吴迎春
	化工工艺
	033392/1800000000200430
	42180199403
	是

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42220298206
	是

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42180199405
	是

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42190219314
	是

	项目简介

	潜江永安药业股份有限公司成立于2001年06月18日，位于潜江经济开发区化工园，为股份有限公司。该公司是一家集科、工、贸于一体的医药原料及中间体、食品添加剂的综合性企业。该公司现有的装置包括4万t/a环氧乙烷生产装置、2万t/a牛磺酸生产老装置（生产三线）、5万t/a牛磺酸生产新装置（生产四线）。上述装置中4万t/a环氧乙烷生产装置、空分装置及2万t/a牛磺酸生产老装置（生产三线）现已停产多年，目前在产的装置主要为5万t/a牛磺酸生产新装置（生产四线）。
该公司2022年12月01日取得湖北省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）WH安许证【2022】延0834号，证书有效期至2025年11月30日。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	王海波、鲁小芳

	勘察时间
	首次勘查2025.08.22  复查2025.9.23

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	（1）环氧乙烷罐区仪表气储罐（简单压力容器）已到使用寿命
（2）环氧乙烷球罐顶部泄放安全阀与泄放管法兰连接处漏气
（3）柴油发电机排气口无阻火器
（4）导热油锅炉配电室绝缘防护设施未定检
（5）亚钠车间液碱储罐区围堰未封堵
（6）亚钠车间液碱储罐未接地
（7）P03009B通氨循环泵B进口法兰螺栓未拧紧
（8）P030447C强制循环泵出口波纹补偿器一侧未卸载固定支架安装预紧力
[bookmark: _GoBack]（9）已停用五金仓库内1楼存有氧气空瓶
（10）环氧乙烷储罐底部阀门防静电跨接断裂

	评价项目其他信息
	[image: 2fe556bad713adb5409f57cbcd99d4ec]
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