安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	华鲁恒升（荆州）有限公司

	项目名称
	年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目（年产20万吨BDO、5万吨NMP项目）安全验收评价报告

	业务类别
	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	夏鹏
	王冬梅
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	鲁小芳、夏鹏
	2025.4.1
	周智鑫
	王冬梅

	安全
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项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	[bookmark: _GoBack]叶朦
	化工工艺
	039947/S011032000110203000729
	/
	专职

	
	王冬梅
	化工工艺
	030942/S011032000110191000567
	42180175741
	专职

	
	鲁小芳
	安全
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	夏鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	谭辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	秦朝伟
	化工工艺
	/
	42250413443
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	项目简介

	根据项目备案证，华鲁恒升（荆州）有限公司年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目批准建设内容：建设20万吨/年BDO装置、3万吨/年PBAT装置、10万吨/年NMP装置（含2套合成装置）、6万吨/年NMP回收装置及配套装置和公辅设施。后期初步设计过程中，因市场原因，将NMP装置产能由16万吨/年调整至5万吨/年（含1套合成装置，取消了6万吨/年NMP回收装置），并取消了3万吨/年PBAT装置（含副产THF3300吨）。故本次安全验收评价范围为20万吨/年BDO装置、5万吨/年NMP装置及配套装置和公辅设施，符合国家产业政策，符合省市产业发展规划。建设地位于江陵县化工园区内。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	夏鹏、鲁小芳

	勘察时间
	2025.10.11（勘查时间）、2025.12.2（复查时间）

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	总体及全厂公辅设施主要工艺参数中部分报警值、联锁值与安全设施设计专篇不一致。
丁炔二醇装置Ⅰ、丁炔二醇装置Ⅱ：低压乙炔压缩机入口压力低限、低低限分别设计为0.5KPa和0.1KPa，实际低限、低低限分别设置为0.6KPa和0.5KPa；
高压乙炔压缩机入口压力低限、低低限分别设计为1.5KPa和0.5KPa，实际低限、低低限分别设置为6KPa和5KPa；
低压乙炔压缩机出口压力高限设计为37KPa和50KPa，实际设置为43KPa；
高压乙炔压缩机出口压力高限、高高限分别设计为0.25MPa和0.275MPa，实际高限、高高限分别设置为0.31MPa和0.35MPa；
循环乙炔压缩机出口压力高限、高高限分别设计为0.25MPa和0.275MPa，实际高限、高高限分别设置为0.31MPa和0.35MPa；
水洗塔、硫酸塔、碱塔液位低低限设计为10%，实际设置为15%；
硫酸储罐、碱储罐液位高限、高高限分别设计为80%和90%，实际高限、高高限分别设置为70%和80%。
丁二醇装置Ⅰ、丁二醇装置Ⅱ：高压加氢反应器温度高限设计为160℃，实际未设置。
丁二醇精馏装置Ⅰ、丁二醇精馏装置Ⅱ：丁二醇产品班槽液位高限设计为80%，实际设置为85%。
乙炔气柜：气柜水分离器03V-7202液位低报设计为400mm，低低报设计为300mm，实际低报设置为200mm，低低报设置为50mm；
气柜03V-7201 SIL2的联锁、报警值实际设置与设计不一致；
地下槽03V-4204的液位报警、联锁实际设置与设计不一致；
气柜水分离器03V-7202液位未设置报警值。
丁炔二醇装置部分设备规格与安全设施设计专篇不一致：如低压乙炔压缩机（01C-9101A/B/C）：设计驱动机功率250kw，实际功率110kw；高压乙炔压缩机（01C-9102A/B/C）：设计驱动机功率315kw，实际功率280kw；催化剂浓缩器（01F-9102A1/A2~F1/F2）；甲醛稀溶液槽（01V-9117）：设计容积226m³，实际容积200m³。
丁炔二醇装置室外设备区新增凝结水回收器，设备布置图未变更。
丁二醇精馏装置EL±0平面01V-98设备位置与设备布置图不一致。
乙炔发生装置部分设备位号与安全设施设计专篇不一致：如密封水冷却器设计位号03V-6202/6102，实际位号03E-6202/6102。
BDO装置可燃/有毒气体探测器配置中部分报警限值与安全设施设计专篇不一致。
PSA1解吸气出口压力低报设计为5.1，实际设置为4.6，另外的B套和C套问题一致；
07TE-70338A/07TE-70339A/07TE-70340A/07TE-70341A温度高高报设计为90，实际设置为95，另外的B套和C套问题一致；
07TE-70401A/07TE-70402A温度高报设计为90，实际设置为85，另外的B套和C套问题一致；
07TE-70403A/07TE-70404A/07TE-70405A温度高高报设计为155，高报设计为150，实际只有高报100，无高高报，另外的B套和C套问题一致。
1#合成装置：事故排放罐09V-31011的液位报警实际设置与设计不一致。
丙类罐组：污水储罐09TK-34301的压力PT34301报警实际设置与设计不一致；
退油储罐09TK-34302的压力PT34303、液位LT34308、液位LT34304报警实际设置与设计不一致；
轻组分储罐09TK-34303的压力PT34305报警实际设置与设计不一致；退油储罐液位09LT-34304与退油泵、导热油出料切断阀的联锁未设置。
电石转运站作为仓库使用，存在包装箱、包装袋等可燃物。
丁炔二醇装置甲醛稀溶液槽液位计无上下限标识。
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